Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Советского района от 23.03.2022 № 168

Схема теплоснабжения

Родыгинского сельского поселения

Советского района Кировской области

на период до 2028 года

Введение

Схема теплоснабжения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения Родыгинского сельского поселения Советского района Кировской области до 2028 года (далее - Схема) разработана на основании статей 6, 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Требований к схемам теплоснабжения, Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154.

1. Характеристика Родыгинского сельского поселения

Советского района Кировской области

Родыгинское сельское поселение входит в состав Советского муниципального района и является его структурным подразделением. Территория насчитывает 108,28 кв.м. и включает в себя 31 населённый пункт. Расположено в центральной части Советского муниципального района. Удалённость от районного центра г. Советск - 4 км, от областного центра г. Киров - 140 км. Административный центр - деревня Родыгино. Численность населения на 01.01.2011г. составило 3476 человек, из них 1450 в д. Родыгино.

На территории муниципального образования Родыгинское сельское поселение работают два сельхозпредприятия - ОАО «Русь» и ОАО «Советская агрофирма», также на территории поселения в сфере производства работают предприятия: ОАО фирма «Валенки», ООО «Феникс» (Поповцевский карьер) и ООО «Энергия» (Береснятский карьер).

Социальная сфера поселения представлена учреждениями дошкольного образования, общеобразовательными учреждениями, фельдшерско-акушерскими пунктами, библиотеками, учреждениями культурно-досугового типа.

Рельеф местности спокойный, слегка сниженный, много лесов, земли пригодные для сельскохозяйственного использования.

2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Теплоснабжение Родыгинского сельского поселения осуществляется как по централизованной системе, так и по децентрализованной от автономных источников теплоснабжения.

2.1. Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение Родыгинского сельского поселения осуществляется: в жилых домах частично от печей и котлов на твердом топливе, многоквартирные дома и административные здания от котельной.

Единственной теплоснабжающей организацией является Советское ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго». Организация снабжает тепловой энергией многоквартирные жилые дома и объекты социальной сферы. Приборы учета тепловой энергии у потребителей присутствуют.

Теплоснабжение осуществляется от котельной, работающей на твердом топливе (каменный уголь). Общая суммарная установленная мощность данной котельной составляет 1,916 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей с учетом перекладки в 2021 году (в двухтрубном исчислении) в поселке составляет 787,3 м из них в надземном и подвальном исполнении –787,3 м, что составляет 100 % от общего количества теплотрасс.

2.2. Источники тепловой энергии

ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго» является единственной теплоснабжающей организацией, осуществляющей производство, передачу и распределение тепловой энергии между потребителями по сетям, также находящимся в ведении организации. Основной задачей ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго» является надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Котельная ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго» представляет собой кирпичное здание, в котором расположены 3 котлоагрегата и необходимое вспомогательное оборудование. Вырабатываемая тепловая энергия производится для нагрева сетевой теплофикационной воды на нужды отопления жилых домов и административных зданий. Также тепло используется на отопление котельной.

Основное топливо - каменный уголь. Доставка осуществляется автомобильным транспортом. Для хранения топлива предусмотрена площадка возле котельной.

Температурный график сети 75/60 °С. Система теплоснабжения закрытая. Водоснабжение осуществляется от централизованного водопровода.

В таблице 2.1.  представлена краткая характеристика оборудования котельной

Таблица 2.1 - Ведомость технико-экономических характеристик котельной

| Наименование | Единицы | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 1,916 |  |  |
| Максимальная присоединенная нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,8227 |  |  |
| - отопление | Гкал/ч | 0,8227 |  |  |
| - ГВС | Гкал/ч | 0,0 |  |  |
| Котлы |  | №1 | №2 | №3 |
| Марка котла |  | КВр - 0,8К | КВр - 0,8К | КВр - 0,63К |
| Г од ввода в эксплуатацию | Год | 2010 | 2010 | 2014 |
| Номинальная производительность | Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,540 |
| Расчетный КПД | % | 68 | 68 | 70 |
| Сетевые насосы |  | №1 | №2 | №3 |
| Тип |  | К-80-50-200 | К-100-65-200 | NM65/16АE |
| Мощность | кВт | 15 | 30 | 15 |
| Расход исходной воды |  | СГВ -15 |  |  |
| Расход топлива |  | Тачка |  |  |
| Расход тепловой энергии |  | МАГИКА «А2200» |  |  |
| Расход сетевой воды |  | нет |  |  |
| Расход электрической энергии |  | СА4У-И672М |  |  |

Тепловая нагрузка абонентов не постоянна. Она изменяется в зависимости от метеорологических условий (температуры наружного воздуха, ветра инсоляции и др.), работы технологического оборудования и других факторов. Для обеспечения высокого качества теплоснабжения, а также экономичных режимов выработки тепла на станции и транспорта его по тепловым сетям, выбирается соответствующий способ регулирования. На котельной используется качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии, заключающийся в регулировании отпуска теплоты путем изменения температуры теплоносителя на выходе из котельной при сохранении постоянным количества (расхода) теплоносителя, подаваемого в сеть.

2.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Протяженность тепловых сетей с учетом перекладки в 2021 году (в двухтрубном исчислении) в поселке составляет 787,3 м из них в надземном и подвальном исполнении - 787,3 м, что составляет 100 % от общего количества теплотрасс.

Прокладка тепловых сетей проводилась в 1996 г. В 2021 году была проведена перекладка тепловых сетей. Система отопления - закрытая. Нормативный срок службы труб тепловых сетей составляет 25 лет. В качестве запорной арматуры на тепловых сетях установлены фланцевые задвижки.

Протяженность и состояние тепловых сетей подземной прокладки представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Протяженность и состояния тепловых сетей

|  | Единица измерения |  | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | 2022 г. |  |
| Тепловые сети, в том числе: |  |  | надземная |
| - сталь 57, 76, 89, 102, 108, 159 мм | м | 766,30 | Надземная |
| - сталь 57 мм | м | 21,0 | Подвальная |

Для диагностики состояния тепловых сетей применяется опрессовка на прочность повышенным давлением в соответствии с п.6.2.11-6.2.16. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

Расчеты потерь тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей проводятся в соответствии с «Инструкцией об организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008г. № 325. Регистрация Минюст России от 16.03.2009 г., регистрационный № 13513.

Для определения нормируемых тепловых потерь реконструируемых, а также вновь прокладываемых участков тепловых сетей приняты нормы удельных тепловых потерь, соответствующие периоду проектирования этих участков трубопроводов.

Средства автоматизации, телемеханизации и связи отсутствуют.

Коммерческий учет у потребителей тепловой энергии присутствует.

2.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Увеличение радиусов действия существующих источников теплоснабжения не предусматривается, новое строительство предполагает и строительство автономных систем теплоснабжения.

2.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Количество потребляемой тепловой энергии потребителями зависит от многих факторов:

- обеспеченности населения жильем с централизованными коммуникациями;

- температуры наружного воздуха;

- от теплопроводности наружных ограждающих поверхностей зданий;

- от характера отопительного сезона;

- от назначения зданий;

- от характера производства, если это промышленные предприятия и т.д.

Деревня Родыгино расположена в строительно-климатическом районе IIB. Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции по СНиП «Строительная климатология» соответственно приняты и составляют -33°С и -4,05°С. Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принята 224 дня.

Ожидаемые температуры наружного воздуха в отопительный период приняты как средние из соответствующих статистических значений по информации ФГБУ «Кировский ЦГМС» за последние 5 лет (2016-2020 гг.). В летний период, в связи с отсутствием данных, приняты по СНиП «Строительная климатология» для г. Кирова, у которого строительно-климатологический район аналогичен данному району.

Таблица 2.3 - Средняя температура воздуха за последние пять лет

| Средняя температура воздуха за год, С |  |  |  |  |  | Средняя температура за последние пять лет, С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |
| Январь | -4,0 | -12,6 | -11,9 | -19,2 | -13,7 | -12,28 |
| Февраль | -15,8 | -7,1 | -10,4 | -15,2 | -20,1 | -13,72 |
| Март | -2,5 | -1,2 | -4,1 | -5,4 | -6,8 | -4,0 |
| Апрель | 5,1 | 6,6 | 3,1 | 5,7 | 3,4 | 4,78 |
| Май | 14,7 | 11,6 | 13,3 | 6,4 | 13,4 | 11,88 |
| Сентябрь | 11,5 | 9,3 | 13,5 | - | 12,0 | 9,26 |
| Октябрь | 5,3 | 6,8 | 5,6 | 3,0 | 6,0 | 5,34 |
| Ноябрь | -5,3 | 1,6 | -1,7 | 0,1 | -5,3 | -2,12 |
| Декабря | -12,2 | -6,4 | -12 | -10,6 | -7,2 | -9,68 |
| Средняя за ОЗП, 0С | -2,3 | -0,72 | 4,04 | -5,61 | -4,72 | -3,51 |

Структура расчетной присоединенной тепловой нагрузки на отопление жилого фонда и объектов социальной сферы д. Родыгино представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии.

| Наименование объекта | Год постройки здания | Площадь помещения м2 | Тепловая нагрузка на отопление Гкал/ч |  | Тепловая нагрузка на отопление на горячее водоснабжение, Гкал/ч | Итого тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| - ул. Юбилейная, д.4 | - 2000 | - 1 184,40 | - 0,1003 |  | 0,0 | - 0,1003 |
| - ул. Юбилейная, д.5 | - 1983 | - 516,00 | - 0,0615 |  | 0,0 | - 0,0615 |
| - ул. Юбилейная, д.9 | - 1988 | - 825,80 | - 0,0742 |  | 0,0 | - 0,0742 |
| - ул. Юбилейная, д.10 | - 1990 | - 798,90 | - 0,0792 |  | 0,0 | - 0,0792 |
| - ул. Зеленая, д.13 | - 1994 | - 839,20 | - 0,0841 |  | 0,0 | - 0,0841 |
| - ул. Юбилейная, д.7 | - 1988 | - 835,60 | - 0,1012 |  | 0,0 | - 0,1012 |
| - ул. Юбилейная, д.8 | - 1989 | - 830,90 | - 0,0751 |  | 0,0 | - 0,0751 |
| - ул. Зеленая, д.11 | - 1994 | - 837,20 | - 0,0626 |  | 0,0 | - 0,0626 |
| Муниципальные бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад (ул.Юбилейная,6) | 1989 | 1980,3 | 0,1043 | 0,0 |  | 0,1043 |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |
| - ул. Юбилейная, д.5 | - 1983 | - 36,90 | - 0,0044 | 0,0 |  | - 0,0044 |
| - ул. Юбилейная, д.10 | - 1990 | - 31,40 | - 0,0031 | 0,0 |  | - 0,0031 |
| - ул. Молодежная, д.14 | - 1976 | - 198,90 | - 0,0152 | 0,0 |  | - 0,0152 |
| - ул. Молодежная, д.14 | - 1976 | - 165,30 | - 0,0123 | 0,0 |  | - 0,0123 |

2.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Баланс тепловой энергии представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Балансы тепловой энергии источников теплоснабжения

|  |  | Период |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения |  |
|  |  | 2022 |
| Котельная ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго» |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Г кал/год | 1483,239 |
| В том числе собственное производство | Г кал/год | - |
| Бюджет |  | 249,261 |
| - федеральный |  | - |
| - региональный |  | - |
| - муниципальный |  | 249,261 |
| Население |  | 1169,122 |
| Прочие |  | 64,855 |
| Собственные нужды котельной | Г кал/год | 77,719 |
| Потери тепловой сети | Г кал/год | 221,123 |
| Произведено тепловой энергии | Г кал/год | 1782,080 |

2.7. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Основное топливо - каменный уголь. Доставка осуществляется автомобильным транспортом. Для хранения топлива предусмотрена площадка возле котельной. В таблице 2.6 представлены топливные балансы источника тепловой энергии и системы обеспечения топливом.

Таблица 2.6 - Топливные балансы источника тепловой энергии

|  | Наименование источника тепловой энергии |  |  | Вид используемого топлива |  | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |  |  |  | Наличие резервного топлива |  |  | Отпуск тепловойэнергии, Гкал |  |  | Нормативный удельный расход условного топлива, кг у.т./Гкал |  |  | Годовой расход основного топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | условного топлива, т у.т. | тонн |
| Котельная № 15 |  |  | Каменный уголь |  | 5723 |  |  | - |  |  |  | 1782,08 |  |  | 208,04 |  |  | 370,74 |  | 453,46 |

2.8. Надежность теплоснабжения

Надежность системы теплоснабжения - способность производить, транспортировать и распределять среди потребителей в необходимых количествах теплоноситель с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации. Понятие надежности систем теплоснабжения базируется на вероятностной оценке работы системы, что в свою очередь связано с вероятностной оценкой продолжительности работы ее элементов, которая определяется законом распределения времени этой работы. Главный критерий надежности систем - безотказная работа элемента (системы) в течение расчетного времени. Система теплоснабжения относится к сооружениям, обслуживающим человека, ее отказ влечет недопустимые для него изменения окружающей среды.

Система теплоснабжения - сложное техническое сооружение, поэтому ее надежность оценивается показателем качества функционирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и она в целом. Для повышения надежности системы теплоснабжения д. Родыгино необходимы качественная эксплуатация, текущий и капитальный ремонты.

Действующие системы теплоснабжения д. Родыгино в настоящее время требуют модернизации, необходимо повсеместное повышение уровня технической надежности системы теплоснабжения.

2.9. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели котельной представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 - Технико-экономические показатели котельной

| Параметр | Единица измерения | 2023 |
| --- | --- | --- |
| Расход тепла на ГВС | Гкал/год | - |
| Расход тепла на отопление | Гкал/год | 1382,206 |
| Расход тепла на вентиляцию | Гкал/год | - |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 1382,206 |
| Производительность | тыс.Гкал/год | 1,483 |
| Расход электроэнергии на тех. нужды | тыс.кВт*ч/год | 99,176 |
| Количество котельных | ед. | 1 |

2.10. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Стоимость тепловой энергии для потребителей складывается из затрат на производство тепла и стоимости услуг по передаче тепла на основании утверждённых тарифов. Динамика утвержденных тарифов указана в таблице 2.8.

Таблица 2.8 - Динамика утвержденных тарифов

| Год | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 2020 | руб./Гкал | 5143,56 |
| 2021 | руб./Гкал | 5392,68 |
| 2022 | руб./Гкал | - 418,80 |

2.11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

В д. Родыгино существуют следующие технические и технологические проблемы систем теплоснабжения:

- нарушение гидравлических режимов тепловых сетей;

- низкая интенсивность перекладки тепловых сетей;

- отсутствие средств регулирования теплопотребления у абонентов;

- износ основного оборудования котельной;

- нарушение теплоизоляции труб тепловых сетей .

3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

На момент разработки схемы теплоснабжения данные по перспективным нагрузкам отсутствуют. Перспективные балансы тепловой мощности, необходимые для передачи от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха, принято по регулированию качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

- сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей.

- присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться к индивидуальным (автономным) системам теплоснабжения

- демографическая ситуация в поселении, наблюдается убыль населения, отсутствуют перспективы строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры;

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки представлено в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

|  |  | Период 2020-2028 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения |  |  |  |
| Котельная ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго» |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/год | 1483,239 |  |  |
| В том числе собственное производство | Гкал/год | - |  |  |
| Бюджет |  | 249,261 |  |  |
| - муниципальный |  | 249,261 |  |  |
| Население |  | 1169,122 |  |  |
| Прочие |  | 64,855 |  |  |
| Собственные нужды котельной | Гкал/год | 77,719 |  |  |
| Потери тепловой сети | Гкал/год | 221,123 |  |  |
| Произведено тепловой энергии | Гкал/год | 1782,080 |  |  |

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению источников тепловой энергии

В д. Родыгино не предусматривается изменение схемы теплоснабжения. Теплоснабжение перспективных объектов, предлагается осуществить от автономных источников теплоснабжения. Поэтому новое строительство котельных не планируется. Предлагается реконструкция котельной без увеличения тепловой нагрузки. Замена оборудования позволит снизить плату потребителей за тепловую энергию.

Модернизация котельного оборудования предусматривает замену полностью изношенных и морально устаревших котлов, на более надежные котлы с высоким КПД, с целью повышения эффективности систем теплоснабжения.

Замена существующих насосов предусматривает установку насосов меньшей мощности с частотным преобразователем.

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Основные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений д. Родыгино:

- замена изношенные тепловых сетей, с целью повышения надежности теплоснабжения;

- модернизация наземных и подземных тепловых сетей с использованием новых видов изоляции для снижения тепловых потерь через теплоизоляцию (например, ППУ скорлупа);

- оптимизация гидравлических режимов тепловых сетей, так как существующий гидравлический режим не создает необходимых условий для потребителей, в связи с отсутствием регулирования;

- разработка расчетного эксплуатационного гидравлического режима путем проведения многовариантных гидравлических расчетов при заданных тепловых нагрузках и созданной модели теплосети с заданными гидравлическими характеристиками расчетных участков теплосетей.

- оптимизация температурного графика отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения. В соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Для снижения тепловых потерь через теплоизоляцию трубопроводов в котельной рекомендуется произвести замену поврежденных участков теплоизоляции или монтаж новой при ее отсутствии.

6. Перспективные топливные балансы

Потребление тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в зоне действия котельной, с учетом возможных изменений тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами. Данные по объектам теплоснабжения представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

| Наименование объекта | Год постройки здания | Площадь помещения м2 | Годовой расход тепла на отопление | Годовой расход тепла на горячее водоснабжение | Итого полезный отпуск тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома |  |  |  |  |  |
| - ул. Юбилейная, д.4 | - 2000 | - 1 184,40 | - 200,31 | 0,0 | - 188,36 |
| - ул. Юбилейная, д.5 | - 1983 | - 516,00 | - 106,94 | 0,0 | - 109,96 |
| - ул. Юбилейная, д.9 | - 1988 | - 825,80 | - 130,82 | 0,0 | - 131,26 |
| - ул. Юбилейная, д.10 | - 1990 | - 798,90 | - 144,47 | 0,0 | - 147,45 |
| - ул. Зеленая, д.13 | - 1994 | - 839,20 | - 150,89 | 0,0 | - 148,38 |
| - ул. Юбилейная, д.7 | - 1988 | - 835,60 | - 132,16 | 0,0 | - 135,59 |
| - ул. Юбилейная, д.8 | - 1989 | - 830,90 | - 151,74 | 0,0 | - 154,50 |
| - ул. Зеленая, д.11 | - 1994 | - 837,20 | - 151,80 | 0,0 | - 157,30 |
| Муниципальные бюджетные потребители |  |  |  |  |  |
| Детский сад (ул. Юбилейная,6) | 1989 | 1980,3 | - 249,26 | 0,0 | - 200,18 |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| - ул. Юбилейная, д.5 | - 1983 | - 36,90 | - 7,38 | 0,0 | - 7,86 |
| - ул. Юбилейная, д.10 | - 1990 | - 31,40 | - 0,00 | 0,0 | - 0,00 |
| - ул. Молодежная, д.14 | - 1976 | - 198,90 | - 31,02 | 0,0 | - 0,00 |
| - ул. Молодежная, д.14 | - 1976 | - 165,30 | - 25,10 | 0,0 | - 0,00 |
| - Собственные нужды котельной |  |  |  |  |  |
| ОАО «Коммунэнерго» |  |  |  |  | - 1,37 |
| ИТОГО |  |  |  |  | - 1382,21 |

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Перспективные топливные балансы.

| Наименование показателей | Топливо, единицы | Периоды 2020-2028 (прогноз) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго» |  |  |
| Котёл 3 шт. | Уголь, тонн | 453,46 |  |

Снижение в перспективе удельного расхода топлива на теплоснабжение обусловлено в первую очередь реконструкцией котельной и системы теплоснабжения. Перспективные топливные балансы на период до 2030 года подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого ремонта или модернизации с учетом конкретной демографической ситуации, которая позволит рассчитать потребность в тепловой энергии.

7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей первоначально планируются на период 2030 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры деревни Родыгинского сельского поселения. Объем средств должен уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. По результатам работ, предусмотренных в таблице 7.1. можно определить основные направления развития системы теплоснабжения д. Родыгино.

Таблица 7.1 - Предложения по техническому перевооружению и совершенствованию котельных и тепловых сетей.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс. руб.) 2023-2028 (прогноз) |
| --- | --- | --- |
| Котельная №15 ОАО «Коммунэнерго» |  |  |
| 1 | Замена котлов | - |
| 2 | Теплоизоляция трубопроводов в котельной | - |
| 3 | Замена насосного оборудования с установкой частотных преобразователей | - |
| Тепловые сети |  |  |
| 4 | Замена изношенных участков тепловой сети | - |

8. Обоснование предложения по определению

единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством России. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «Об утверждении правил организации теплоснабжения» в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжение.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организаций) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с момента размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой тепло снабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Многоквартирные жилые дома и объекты социальной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной, и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории д. Родыгино осуществляет ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго». Это единственный источник централизованного теплоснабжения в Родыгинском сельском поселении. Единая теплоснабжающая организация определена Постановлением администрации Родыгинского сельского поселения № 104 от 10.07.2015.

9. Решения по бесхозяйственным тепловым сетям

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в д. Родыгино не выявлено участков бесхозяйственных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем необходимо руководствоваться пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: в случае выявления бесхозяйственных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйственные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйственными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйственные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйственных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйственных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

_______________