Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Советского района

от 27.03.2023   № 239

Актуализированная схема теплоснабжения

Ильинского сельского поселения

Советского района Кировской области

на период до 2028 года

Введение

Схема теплоснабжения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения Ильинского сельского поселения Советского района Кировской области до 2028 года (далее - Схема) разработана на основании статей 6, 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Требований к схемам теплоснабжения, Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154.

# 1. Характеристика Ильинского сельского поселения

# Советского района Кировской области

Муниципальное образование Ильинское сельское поселение как территориальное звено местного самоуправления, представляет собой часть территории Советского района и является самоуправляемой административнотерриториальной единицей. Административный центр - с.Ильинск.

Территория насчитывает 127,29 кв.км. Расстояние до районного центра города Советска составляет 10 км.

Население муниципального образования Ильинское сельское поселение на 01.01.2020 составляет- 1312 человек.

Рельеф местности представляет волнистую равнину. Наибольшие по высоте возвышенности - платообразные участки водоразделов.

Водные ресурсы поселения представлены реками, ручьями, родниками, болотами, прудами, подземными водами.

# Муниципальное образование Ильинское сельское поселение включает в себя 11 населенных пунктов, административный центр- с.Ильинск.

| Название населённого пункта | Число домохозяйств | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| село Ильинск | 304 | 785 |
| деревня Луговая | 29 | 83 |
| деревня Чёлка | 125 | 350 |
| деревня Атары | 13 | 30 |
| деревня Голомидово | 24 | 48 |
| деревня Криволапотное | 2 | 9 |
| деревня Косогор | 1 | 1 |
| деревня Большая Белая | 1 | 1 |
| деревня Малая Белая | - | - |
| деревня Зелёновщина | - | - |
| д. Журавли | 4 | 5 |
| Всего по поселению | 503 | 1312 |

# 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Теплоснабжение Ильинского сельского поселения осуществляется как по централизованной системе, так и по децентрализованной от автономных источников теплоснабжения.

# 2.1. Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение Ильинского сельского поселения осуществляется: в частных домах от печей и котлов на твердом топливе, общественные здания и многоквартирные жилые дома от котельных. Централизованное теплоснабжение в Ильинском сельском поселении осуществляется в с. Ильинск и д. Чёлка от твердотопливных котельных АО «Советские коммунальные системы» (далее - АО «СКС») и ОАО «Коммунэнерго».

| Населённый пункт | Абоненты | Коммерческая организация |
| --- | --- | --- |
|  | Школа |  |
|  | Администрация, почта | АО «СКС» |
|  | ДЮСШ |  |
| с. Ильинск | СДК (ул. Комсомольская д.22) |  |
|  | ж/д ул. Молодёжная, д.5 |  |
|  | ж/д ул. Молодёжная, д.7 |  |
|  | ж/д ул. Молодёжная, д.9 | ОАО «Коммунэнерго» |
|  | ж/д ул. Молодёжная, д.11 |  |
|  | АО Прогресс ул. Молодёжная, д.13а + центр соц.обслуживания населения |  |
|  | ж/д ул. Комсомольская, д.20 |  |
| д. Чёлка | Школа | АО «СКС» |
|  | ж/д ул. Советская, д. 13 |  |

Прибор учёта тепловой энергии у абонентов подключённых к АО «СКС» не организован. У всех абонентов, подключённых к котельной ОАО «Коммунэнерго», организован прибор учёта тепловой энергии, так же организован прибор учёта на котельной ОАО «Коммунэнерго». Теплоснабжение осуществляется от котельных, работающих на твёрдом топливе (дрова и каменный уголь). Общая суммарная установленная мощность данных котельных составляет 2 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей в с. Ильинск составляет 600 м в двухтрубном исполнении. Прокладка тепловых сетей осуществлялась в надземном  и подземном виде.

# Протяженность тепловых сетей в д. Чёлка составляет 346 м в двухтрубном исполнении. Прокладка тепловых сетей осуществлялась в надземном и подземном виде.

# 2.2. Источники тепловой энергии

АО «СКС» и ОАО «Коммунэнерго» являются теплоснабжающими организациями, осуществляющими производство, передачу и распределение тепловой энергии между потребителями по сетям. Их основной задачей является надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Сырая вода поступает в котельную из централизованного водопровода. Схема включает в себя открытую и закрытую систему теплоснабжения.

В таблицах 2.1 и 2.2 представлена краткая характеристика оборудования котельной.

# Таблица 2.1 - Ведомость технико-экономических характеристик котельной

| № п/п | Тип оборудования | Направление расходов | Мощность, кВт | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная АО «СКС» с. Ильинск |
| 1 | Насос К 45/30 | Технологические | 13 | 1 |
| 2 | Насос lnee65-125-40 | Технологические | 2,2 | 1 |
| 3 | Освещение | Хозяйственные | 0,75 | 1 |
| Котельная АО «СКС» д. Чёлка |
| 1 | Насос К 45/30 | Технологические | 13 | 2 |
| 2 | Освещение | Хозяйственные | 0,75 | 1 |
| Котельная ОАО «Коммунэнерго» с. Ильинск |
| 1 | Насос сетевой №1 NM 65/16 АЕ | Технологические | 15,0 | 1 |
| 2 | Насос сетевой №2 NM 50/20ВЕ | Технологические | 9,2 | 1 |
| 3 | Насос сетевой №3 NM 65/16 АЕ | Технологические | 15,0 | 1 |
| 4 | Насос ХВО | Технологические | 0,18 | 1 |
| 5 | Вентилятор поддува ВД-2,5 | Технологические | 2,2 | 1 |
| 5 | Вентилятор поддува ВД-2,5 | Технологические | 2,2 | 1 |
| 6 | Дымосос ДН-6,3 | Технологические | 5,5 | 1 |
| 7 | Дымосос ДН-6,3 | Технологические | 5,5 | 1 |
| 8 | Дымосос ДН-6,3 | Технологические | 5,5 | 1 |

Таблица 2.2 - Технические параметры котельной

| Вид топлива | Марка котлоагрегата | Количество | Общая производительность, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная АО «СКС» с. Ильинск |
| Каменный уголь | КВр-0,3Д | 1 | 0,27 | 2011 |
| Дрова | Котёл КВр-0,4 | 1 | 0,344 | 2021 |
| Котельная АО «СКС» д. Чёлка |
| Каменный уголь | КВ-0,25 | 1 | 0,21 | 2007 |
| Дрова | КВ-0,25 | 1 | 0,21 | 2006 |
| Котельная ОАО «Коммунэнерго» с. Ильинск |
| Каменныйуголь | КВр-0,8К | 1 | 0,69 | 2010 |
| Каменныйуголь | КВр-0,8К | 1 | 0,69 | 2010 |
| Каменныйуголь | КВр-0,8К | 1 | 0,69 | 2023 |

Тепловая нагрузка абонентов не постоянна. Она изменяется в зависимости от метеорологических условий (температуры наружного воздуха, ветра инсоляции и др.). Для обеспечения высокого качества теплоснабжения, а также экономичных режимов выработки тепла на станции и транспорта его по тепловым сетям, выбирается соответствующий способ регулирования. На котельной используется качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии, заключающийся в регулировании отпуска теплоты путем изменения температуры теплоносителя на выходе из котельной при сохранении постоянным количества (расхода) теплоносителя, подаваемого в сеть. В таблицах 2.3 и 2.4 представлены графики температур сетевой воды.

Таблица 2.3 - График температур сетевой воды котельной АО «СКС»

| Температура наружного воздуха, °С | Температура в прямой линии, °С | Температура в обратной линии, °С | Перепад, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 37 | 34 | 3 |
| 7 | 38 | 34 | 4 |
| 6 | 39 | 35 | 4 |
| 5 | 40 | 36 | 4 |
| 4 | 41 | 37 | 4 |
| 3 | 42 | 37 | 5 |
| 2 | 43 | 38 | 5 |
| 1 | 44 | 39 | 5 |
| 0 | 45 | 39 | 6 |
| -1 | 46 | 40 | 6 |
| -2 | 47 | 41 | 6 |
| -3 | 48 | 42 | 6 |
| -4 | 49 | 42 | 7 |
| -5 | 50 | 43 | 7 |
| -6 | 51 | 44 | 7 |
| -7 | 52 | 44 | 8 |
| -8 | 53 | 45 | 8 |
| -9 | 54 | 46 | 8 |
| -10 | 55 | 47 | 8 |
| -11 | 56 | 47 | 9 |
| -12 | 57 | 48 | 9 |
| -13 | 58 | 49 | 9 |
| -14 | 59 | 49 | 10 |
| -15 | 60 | 50 | 10 |
| -16 | 61 | 51 | 10 |
| -17 | 61 | 51 | 10 |
| -18 | 62 | 51 | 11 |
| -19 | 63 | 52 | 11 |
| -20 | 64 | 53 | 11 |
| -21 | 65 | 53 | 12 |
| -22 | 66 | 54 | 12 |
| -23 | 67 | 55 | 12 |
| -24 | 68 | 56 | 12 |
| -25 | 68 | 56 | 13 |
| -26 | 69 | 56 | 13 |
| -27 | 70 | 57 | 13 |
| -28 | 71 | 57 | 14 |
| -29 | 72 | 58 | 14 |
| -30 | 73 | 59 | 14 |
| -31 | 73 | 59 | 14 |
| -32 | 74 | 59 | 15 |
| -33 | 75 | 60 | 15 |

Таблица 2.4 - График температур сетевой воды котельной ОАО «Коммунэнерго»

| Температура наружного воздуха ºС | Температура в прямой линии, °С | Температура в обратной линии, °С | Перепад, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 37 | 34 | 3 |
| 7 | 38 | 34 | 4 |
| 6 | 39 | 35 | 4 |
| 5 | 40 | 36 | 4 |
| 4 | 41 | 37 | 4 |
| 3 | 42 | 37 | 5 |
| 2 | 43 | 38 | 5 |
| 1 | 44 | 39 | 5 |
| 0 | 45 | 39 | 6 |
| -1 | 46 | 40 | 6 |
| -2 | 47 | 41 | 6 |
| -3 | 48 | 42 | 6 |
| -4 | 49 | 42 | 7 |
| -5 | 50 | 43 | 7 |
| -6 | 51 | 44 | 7 |
| -7 | 52 | 44 | 8 |
| -8 | 53 | 45 | 8 |
| -9 | 54 | 46 | 8 |
| -10 | 55 | 47 | 8 |
| -11 | 56 | 47 | 9 |
| -12 | 57 | 48 | 9 |
| -13 | 58 | 49 | 9 |
| -14 | 59 | 49 | 10 |
| -15 | 60 | 50 | 10 |
| -16 | 61 | 51 | 10 |
| -17 | 61 | 51 | 10 |
| -18 | 62 | 51 | 11 |
| -19 | 63 | 52 | 11 |
| -20 | 64 | 53 | 11 |
| -21 | 65 | 53 | 12 |
| -22 | 66 | 54 | 12 |
| -23 | 67 | 55 | 12 |
| -24 | 68 | 56 | 12 |
| -25 | 68 | 55 | 13 |
| -26 | 69 | 56 | 13 |
| -27 | 70 | 57 | 13 |
| -28 | 71 | 57 | 14 |
| -29 | 72 | 58 | 14 |
| -30 | 73 | 59 | 14 |
| -31 | 73 | 59 | 14 |
| -32 | 74 | 59 | 15 |
| -33 | 75 | 60 | 15 |

# 2.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Протяженность тепловых сетей в с. Ильинск составляет 600 м, из них в надземном исполнении 75%, в подземном 25%. Прокладка трубопровода проводилась в 1970-х годах.

Протяженность тепловых сетей в д. Чёлка составляет 346 м, из них в надземном исполнении 43%, подземном 57%. Прокладка трубопровода проводилась в 1990-х годах.

Нормативный срок службы труб тепловых сетей составляет 25 лет.

Общий износ сетей составляет 70%.

В таблице 2.5 представлены протяжённость и состояние сетей.

Таблица 2.5 - Протяжённость и состояние сетей теплоснабжения с. Ильинск, д. Чёлка

| Диаметр, мм | Длина, м | Способ прокладки |
| --- | --- | --- |
| Сети теплоснабжения с. Ильинск общее |
| 159 | 130 | надземный |
| 100 | 10 | надземный |
| 89 | 28 | надземный |
| 76 | 83 | надземный |
| 57 | 199 | надземный |
| 57 | 150 | подземный |
| в том числе сети теплоснабжения от котельной ОАО «Коммунэнерго» |
| 159 | 106,0 | Надземная |
| 89 | 155,5 | Надземная |
| 57 | 148,0 | Надземная |
| 76 | 55,0 | Подвальная |
| 57 | 37,0 | Подвальная |
| 57 | 5,0 | Подземная канальная |
| Сети теплоснабжения д. Чёлка |
| 57 | 36 | надземный |
| 57 | 15 | подземный |
| 89 | 81 | надземный |
| 89 | 182 | подземный |
| 100 | 32 | надземный |

Расчеты потерь тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей проводятся в соответствии с «Инструкцией об организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008г. № 325. Регистрация Минюст России от 16.03.2009 г., регистрационный № 13513.

Для определения нормируемых тепловых потерь реконструируемых, а также вновь прокладываемых участков тепловых сетей приняты нормы удельных тепловых потерь, соответствующие периоду проектирования этих участков трубопроводов.

# 2.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Увеличение радиусов действия существующих источников теплоснабжения не предусматривается, новое строительство предполагает и строительство автономных систем теплоснабжения.

2.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

# Количество потребляемой тепловой энергии потребителями зависит от многих факторов:

# - обеспеченности населения жильем с централизованными коммуникациями;

# - температуры наружного воздуха;

# - от теплопроводности наружных ограждающих поверхностей зданий;

# - от характера отопительного сезона;

- от назначения зданий.

Ильинское СП расположено в строительно-климатическом районе 11В. Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции по СНиП «Строительная климатология» соответственно приняты и составляют -33°С и -4,1 °С. Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принята 224 дня.

Ожидаемые температуры наружного воздуха в отопительный период приняты как средние из соответствующих статистических значений по информации ФГБУ «Кировский ЦГМС» за последние 5 лет (2018-2022 гг.). В летний период, в связи с отсутствием данных, приняты по СНиП «Строительная климатология» для г. Кирова, у которого строительно-климатологический район аналогичен данному району.

Таблица 2.6 - Средняя температура воздуха за последние пять лет

| Средняя температура воздуха за год, С | Средняя температура за последние пять лет, С |
| --- | --- |
| Месяц | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |
| Январь | -4,0 | -12,6 | -11,9 | -19,2 | -13,7 | -12,28 |
| Февраль | -15,8 | -7,1 | -10,4 | -15,2 | -20,1 | -13,72 |
| Март | -2,5 | -1,2 | -4,1 | -5,4 | -6,8 | -4,0 |
| Апрель | 5,1 | 6,6 | 3,1 | 5,7 | 3,4 | 4,78 |
| Май | 14,7 | 11,6 | 13,3 | 6,4 | 13,4 | 11,88 |
| Сентябрь | 11,5 | 9,3 | 13,5 | - | 12,0 | 9,26 |
| Октябрь | 5,3 | 6,8 | 5,6 | 3,0 | 6,0 | 5,34 |
| Ноябрь | -5,3 | 1,6 | -1,7 | 0,1 | -5,3 | -2,12 |
| Декабря | -12,2 | -6,4 | -12 | -10,6 | -7,2 | -9,68 |
| Средняя за ОЗП, 0С | -2,3 | -0,72 | 4,04 | -5,61 | -4,72 | -3,51 |

Структура расчетной присоединенной тепловой нагрузки на отопление Ильинского СП представлена в таблице 2.7.

Таблица 2.7 - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

| Наименование объекта | Год постройки здания | Наружный строительный объем, м | Мощность тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная АО «СКС» с. Ильинск |
| Школа | 1977 | 7230 | 0,138 |
| ДЮСШ | 1997 | 5736,5 | 0,11 |
| ДС (школа) с подвалом | 1974 | 2443,2 | 0,052 |
| Котельная АО «СКС» д. Чёлка |
| Школа | 1990 | 6863,2 | 0,131 |
| ж/д ул. Советская, д. 13 | 1990 | 1675 | 0,05 |
| Котельная ОАО «Коммунэнерго» с. Ильинск |
| СДК (ул. Комсомольская д.22) | 1974 | 4651 | 0,0869 |
| ж/д ул. Молодёжная, д.5 | 1994 | 2966,68 | 0,0813 |
| ж/д ул. Молодёжная, д.7 | 1986 | 1996 | 0,0580 |
| ж/д ул. Молодёжная, д.9 | 1988 | 2222,84 | 0,0608 |
| ж/д ул. Молодёжная, д.11 | 1984 | 3070,2 | 0,0838 |
| АО Прогресс ул. Молодёжная, д.13а + центр соц.обслуживания населения | 1990 | 4577 | 0,1143 |
| ж/д ул. Комсомольская, д.20 | 1993 | 2985,4 | 0,0819 |

# 2.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Баланс тепловой энергии представлен в таблице 2.8.

# Таблица 2.8 - Балансы тепловой энергии источников теплоснабжения.

| Наименование показателей | Единица измерения | Периоды 2023 |
| --- | --- | --- |
| Котельная АО «СКС» с. Ильинск |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/год | 761,9 |
| В том числе собственное производство | Гкал/год | - |
| Бюджет |  | 761,9 |
| - федеральный |  | - |
| - региональный |  | - |
| - муниципальный |  | 761,9 |
| Население |  | - |
| Прочие |  | - |
| Собственные нужды котельной | Гкал/год | 15,3 (1,9%) |
| Потери тепловой сети | Гкал/год | 62,7 (7,74%) |
| Произведено тепловой энергии | Гкал/год | 840,0 |
| Котельная АО «СКС» д. Чёлка |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/год | 454,0 |
| В том числе собственное производство | Гкал/год | - |
| Бюджет |  | 333,4 |
| - федеральный |  | - |
| - региональный |  | - |
| - муниципальный |  | 333,4 |
| Население |  | 133,4 |
| Прочие |  | - |
| Собственные нужды котельной | Гкал/год | 9,8 (1,9%) |
| Потери тепловой сети | Гкал/год | 38,5 (7,5%) |
| Произведено тепловой энергии | Гкал/год | 515,1 |
| Котельная ОАО «Коммунэнерго» с. Ильинск |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/год | 1 114,66 |
| В том числе собственное | Гкал/год | - |
| производство |  |  |
| Бюджет |  |  |
| - федеральный |  | - |
| - региональный |  | - |
| - муниципальный |  |  |
| Население |  |  |
| Прочие |  |  |
| Собственные нужды котельной | Гкал/год | 56,648 |
| Потери тепловой сети | Гкал/год | 127,624 |
| Произведено тепловой энергии | Гкал/год | 1 298,932 |

# 2.7. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Основное топливо - каменный уголь и дрова.

В таблице 2.9 представлены топливные балансы источника тепловой энергии и системы обеспечения топливом.

# Таблица 2.9 - Топливные балансы источника тепловой энергии.

| Наименование источника тепловой энергии | Вид используемого топлива | Производство тепловой энергии, Гкал | Калорийный эквивалент топлива | КПД котла, % | Расчётный годовой расход основного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | условного топлива, т у.т. | т н.т. |
| Котельная АО «СКС» с. Ильинск | Дрова | 743,3 | 0,266 | 60 | 152 | 571,5 (85,9%) |
|  | Каменный уголь |  | 0,707 |  | 25 | 35,3 (14,1%) |
| Котельная АО «СКС» д. Чёлка | Дрова | 325,88 | 0,266 | 60 | 71,7 | 269,5 (92,4%) |
|  | Каменный уголь |  | 0,707 |  | 5,9 | 8,3 (7,6%) |
| Котельная ОАО «Коммунэнерго» с. Ильинск | Каменный уголь | 1298,932 | 0,820 | 65,33 | 267,66 | 326,41 |

# 2.8. Надежность теплоснабжения

Надежность системы теплоснабжения - способность производить, транспортировать и распределять среди потребителей в необходимых количествах теплоноситель с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации. Понятие надежности систем теплоснабжения базируется на вероятностной оценке работы системы, что в свою очередь связано с вероятностной оценкой продолжительности работы ее элементов, которая определяется законом распределения времени этой работы. Главный критерий надежности систем - безотказная работа элемента (системы) в течение расчетного времени. Система теплоснабжения относится к сооружениям, обслуживающим человека, ее отказ влечет недопустимые для него изменения окружающей среды.

Система теплоснабжения - сложное техническое сооружение, поэтому ее надежность оценивается показателем качества функционирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и она в целом. Для повышения надежности системы теплоснабжения Ильинского сельского поселения необходимы качественная эксплуатация, текущий и капитальный ремонты.

Действующие системы теплоснабжения Ильинского сельского поселения в настоящее время требуют модернизации, необходимо повсеместное повышение уровня технической надежности системы теплоснабжения.

# 2.9. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Стоимость тепловой энергии для потребителей складывается из затрат на производство тепла и стоимости услуг по передаче тепла на основании утверждённых тарифов. Динамика утвержденных тарифов АО «СКС» указана в таблице 2.11.

Таблица 2.11 - Динамика утвержденных тарифов

| Год | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 2021 | руб./Гкал | 5578,40 |
| 2022 | руб./Гкал | 5628,00 |
| 2023 | руб./Гкал | 5952,70 |

Динамика утвержденных тарифов ОАО «Коммунэнерго» указана в таблице 2.12.

Таблица 2.12 - Динамика утвержденных тарифов

| Год | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 2021 | руб./Гкал | 5392,68 |
| 2022 | руб./Гкал | 6 418,80 |
| 2023 | руб./Гкал | 6750,48 |

# 2.10. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

# В Ильинском сельском поселении существуют следующие технические и технологические проблемы систем теплоснабжения:

# - высокие потери тепловой энергии;

# - высокий процент износа тепловых сетей;

# - отсутствие централизованного теплоснабжения большей части населения;

# - отсутствие средств регулирования теплопотребления у абонентов.

# 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

# На момент разработки схемы теплоснабжения данные по перспективным нагрузкам отсутствуют. Перспективные балансы тепловой мощности, необходимые для передачи от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

# -регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети, в зависимости от температуры наружного воздуха, принято по регулированию качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

# -расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

# -сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей.

# -присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться к индивидуальным (автономным) системам теплоснабжения

# -демографическая ситуация в поселении, наблюдается убыль населения, отсутствуют перспективы строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

# Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки представлено в таблице 3.1.

# Таблица 3.1 - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

| Наименование показателей | Единица измерения | Период 2023-2028 |
| --- | --- | --- |
| Котельная АО «СКС» с. Ильинск |  |
| Произведено тепловой энергии | Гкал/год | 899,39 |
| Котельная АО «СКС»д. Чёлка |  |
| Произведено тепловой энергии | Гкал/год | 380,11 |
| Котельная ОАО «Коммунэнерго» с. Ильинск |  |
| Произведено тепловой энергии | Гкал/год | 1298,932 |

# 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предлагается теплоснабжение перспективных объектов, осуществить от котельных АО «СКС» и ОАО «Коммунэнерго», путем увеличения тепловой нагрузки существующих котельных, либо строительство автономных котельных в случае невозможности подключения к существующим котельным.

Модернизация котельного оборудования предусматривает замену полностью изношенного и морально устаревшего оборудования, на более надежное, с целью повышения эффективности системы теплоснабжения.

Замена существующих насосов предусматривает установку насосов меньшей мощности с частотным преобразователем.

# 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Основные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений Ильинского сельского поселения:

- модернизация наземных и подземных тепловых сетей с использованием новых видов изоляции для снижения тепловых потерь через теплоизоляцию (например ППУ скорлупа);

- оптимизация гидравлических режимов тепловых сетей, так как существующий гидравлический режим не создает необходимых условий для потребителей, в связи с отсутствием регулирования;

- разработка расчетного эксплуатационного гидравлического режима путем проведения многовариантных гидравлических расчетов при заданных тепловых нагрузках и созданной модели теплосети с заданными гидравлическими характеристиками расчетных участков теплосетей.

- оптимизация температурного графика отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения. В соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Для снижения тепловых потерь через теплоизоляцию трубопроводов рекомендуется произвести замену поврежденных участков теплоизоляции или монтаж при ее отсутствии.

# 6. Перспективные топливные балансы

Потребление тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в зоне действия котельной, с учетом возможных изменений тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами. Данные по объектам теплоснабжения представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Данные по объектам теплоснабжения

| Наименование объекта | Год постройки здания | Наружный строительный объем | Полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная АО «СКС» с. Ильинск |
| Школа | 1977 | 7230 | 350,0 |
| ДЮСШ | - | 5736,5 | 279,0 |
| ДС (школа) | 1974 | 2443,2 | 106,0 |
| Котельная АО «СКС» д. Чёлка |
| Школа | 1990 | 6863,2 | 340,0 |
| ж/д ул. Советская, д. 13 | 1990 | 1675 | 133,5 |
| Котельная ОАО «Коммунэнерго» с. Ильинск |
| сдк | 1967 | 4651 | 187,59 |
| ж/д ул. Молодёжная, д.5 | 1994 | 2966,68 | 126,93 |
| ж/д ул. Молодёжная, д. 7 | 1986 | 1996 | 137,32 |
| ж/д ул. Молодёжная, д. 9 | 1988 | 2222,84 | 131,87 |
| ж/д ул. Молодёжная, д. 11 | 1984 | 3070,2 | 131,51 |
| АО Прогресс ул. Молодёжная, д.13а + центр соц.обслуживания населения | 1990 | 4577 | 235,21 |
| ж/д ул. Комсомольская, д.20 | 1993 | 2985,4 | 144,21 |
| Собственные нужды котельной | 1985 | 1679,34 | 19,65 |
| Собственные нужды котельной ГВС КЭ |  |  | 0,38 |

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 - Перспективные топливные балансы

| Наименование объекта | Топливо, единицы т н.т. | Период 2024-2028 (прогноз) |
| --- | --- | --- |
| Котельная АО «СКС» с. Ильинск | Дрова | 1160 |
|  | Каменный уголь | 15 |
| Котельная АО «СКС» д. Чёлка | Дрова | 850 |
|  | Каменный уголь | 15 |
| Котельная ОАО «Коммунэнерго» с. Ильинск | Каменный уголь | 326,41 |

Увеличение в перспективе удельного расхода топлива на теплоснабжение, обусловлено в первую очередь увеличение потерь тепловой энергии в связи с износом тепловых сетей. Перспективные топливные балансы на период до 2028 года подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого ремонта или модернизации с учетом конкретной демографической ситуации, которая позволит рассчитать потребность в тепловой энергии.

# 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей первоначально планируются на период 2028 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Ильинского сельского поселения. Объем средств должен уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. По результатам работ, предусмотренных в таблице 7.1, можно определить основные направления развития системы теплоснабжения Ильинского сельского поселения.

Таблица 7.1 - Предложения по техническому перевооружению и совершенствованию котельных и тепловых сетей.

| № | Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс. руб.) 2023-2028 (прогноз) |
| --- | --- | --- |
| Котельные АО «СКС» |
| 1 | Организация проведения режимно-наладочных испытаний котлов | 0,3 |
| 2 | Замена морально устаревших котлов | 1,9 |
| 3 | Защита и очистка водогрейного оборудования и трубопроводов от накипи и карбонатных отложений | 0,1 |
| 4 | Установка насосов меньшей мощности с частотным преобразователем | 0,5 |
| Тепловые сети |
| 5 | Расчет и наладка гидравлического режима работы теплосетей | 0,45 |
| 6 | Модернизация изоляции наземных и подземных тепловых сетей | 1,4 |
| 7 | Замена изношенных участков тепловой сети |  |
| Котельная №17 ОАО «Коммунэнерго» |
| 1 | Замена котлов | 1,140 |
| 2 | Теплоизоляция трубопроводов в котельной | - |
| 3 | Замена насосного оборудования с установкой частотных преобразователей | - |
| Тепловые сети |
| 4 | Замена изношенных участков тепловой сети | - |

# 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством России. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «Об утверждении правил организации теплоснабжения», в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1.	Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжение.

2.	В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения,, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организаций) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.

3.	Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с момента размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4.	В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5.	Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6.	В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7.	В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8.	Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Часть жилых домов, общественных зданий подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и сетей на территории Ильинского сельского поселения осуществляет: АО «СКС» и ОАО «Коммунэнерго». Зона деятельности теплоснабжающих организаций, в настоящее время, охватывает не всю территорию Ильинского сельского поселения.

В настоящее время теплоснабжающие организации отвечают требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации в зоне централизованного теплоснабжения.

В соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации, установленными Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статус единой теплоснабжающей организации на территории Ильинского сельского поселения присвоить Советскому ПКиТС ОАО «Коммунэнерго» в границах зоны деятельности систем теплоснабжения Советского ПКиТС ОАО «Коммунэнерго».

# 9. Решения по бесхозяйственным тепловым сетям

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в Ильинском сельском поселении не выявлено участков бесхозяйственных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем необходимо руководствоваться пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: в случае выявления бесхозяйственных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйственные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйственными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйственные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйственных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйственных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

________________