Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Советского района

от  27.03.2023 №  240

Актуализированная схема теплоснабжения

Греховского сельского поселения

Советского района Кировской области

на период до 2028 года

Введение

Схема теплоснабжения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения Греховского сельского поселения Советского района Кировской области до 2028 года (далее - Схема) разработана на основании статей 6, 23 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Требований к схемам теплоснабжения, Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154.

# 1. Характеристика Греховского сельского поселения

# Советского района Кировской области

Греховское сельское поселение - муниципальное образование в составе Советского района Кировской области.

Административный центр - деревня Грехово.

Муниципальное образование Греховское сельское поселение Советского района Кировской области располагается в северо-восточной части Советского муниципального района и занимает территорию площадью 290,82 кв. км. Территория поселения определена границами, установленными Законом Кировской области «Об установлении границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, сельского поселения». Территорию поселения общей площадью 290,82 кв. км., образуют территории следующих двух сельских округов: Греховский сельский округ - 144,35 кв. км, Ситёмский сельский округ - 146,47 кв. км. По территории поселения протекают реки Вятка, Ишлык, Сельдюга и Кукарка.

На 01.01.2022 года на территории поселения расположены следующие населенные пункты:

1. Деревня Грехово с численностью населения 814 человек;

2. Посёлок Нефтебаза с численностью населения 17 человек;

3. Деревня Волчиха - 22 человек;

4.Деревня Жучково - 4 человек;

5. Село Ишлык - 15 человек;

6. Деревня Смутяки - 5 человек;

7. Поселок Зелёный с численностью населения 365 человек (из них 257 - опекаемые психоневрологического интерната);

8. Село Ситёмка - 75 человек;

9. Деревня Трактовая Кукушка - 6 человек;

10. Деревня Мальково - постоянно проживающих жителей нет, 6 дачников проживают в летний период.

# 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Теплоснабжение Греховского сельского поселения осуществляется децентрализованной от автономных источников теплоснабжения.

# 2.1. Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение Греховского сельского поселения осуществляется: в частных домах от печей и котлов на твердом топливе, общественные здания от котельных, работающих на твердом топливе. Горячее водоснабжение Греховского сельского поселения отсутствует.

Коммерческая организация, осуществляющая централизованное теплоснабжение на территории Греховского сельского поселения, отсутствует. Тепловой энергией снабжены Администрация Греховского сельского поселения, СДК д. Грехов, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа д. Грехово Советского района Кировской области, психоневрологический интернат п. Зеленый. Приборы учета тепловой энергии у абонентов отсутствуют.

Теплоснабжение осуществляется от котельных, работающих на твердом топливе. Общая суммарная установленная мощность данных котельных составляет 1,8 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей в Греховском сельском поселении составляет 157 м, из них в надземном исполнении 127 м, что составляет 81% от общей протяженности теплотрассы.

# 2.2. Источники тепловой энергии

Осуществляется производство, передача и распределение тепловой энергии между потребителями по сетям. Основной задачей является надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.

Сырая вода поступает в котельные из централизованного водопровода. Система теплоснабжения закрытая.

В таблице 2.1 представлена краткая характеристика оборудования котельных.

Таблица 2.1 – Ведомость технико-экономических характеристик котельных

| Наименование | Единицы | СДК д. Грехово | МКОУ НОШ д. Грехово | п. Зеленый |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной | Гкал/ч | 0,50 | 0,80 | 0,50 |
| Котлы |
| Марка котла |  | КВ-0,25 | КВр-0,4 | КВр-0,25К |
| Расчетный КПД | % | 60 | 65 | 60 |
| Количество | шт. | 2 | 2 | 2 |
| Сетевой насос |
| Мощность | кВт | 0,55 | 7,5 | 7,5 |
| Количество | шт. | 1 | 1 | 2 |
| Центробежный насос |
| Мощность | кВт | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Количество | шт. | 1 | 1 | 1 |

Тепловая нагрузка абонентов не постоянна. Она изменяется в зависимости от метеорологических условий (температуры наружного воздуха, ветра инсоляции и др.). Для обеспечения высокого качества теплоснабжения, а также экономичных режимов выработки тепла на станции и транспорта его по тепловым сетям, выбирается соответствующий способ регулирования. На котельных  используется качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии, заключающийся в регулировании отпуска теплоты путем изменения температуры теплоносителя на выходе из котельных при сохранении постоянным количества (расхода) теплоносителя, подаваемого в сеть.

# 2.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Протяженность тепловых сетей в Греховском сельском поселении составляет 157 м, из них в надземном исполнении 127 м, что составляет 81% от общей протяженности теплотрассы. Прокладка тепловых сетей проводилась 1980-х гг. Система отопления – закрытая. Нормативный срок службы труб тепловых сетей составляет 25 лет. Общий износ сетей составляет 75%.

Протяженность и состояние тепловых сетей подземной прокладки представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Протяженность и состояния тепловых сетей

| Наименование | Единица измерения | 2024 г. | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети, в том числе | м | 157 |  |
| - Ду 100 | м | 127 | надземный |
| - Ду 50 | м | 30 | подземный |
| - нуждающихся в замене: | м | 100 |  |
| Средний физический износ тепловых сетей | % | 75 |  |

Расчеты потерь тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей проводятся в соответствии с «Инструкцией об организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008г. № 325. Регистрация Минюст России от 16.03.2009 г., регистрационный №13513.

Для определения нормируемых тепловых потерь реконструируемых, а также вновь прокладываемых участков тепловых сетей приняты нормы удельных тепловых потерь, соответствующие периоду проектирования этих участков трубопроводов.

# 2.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Увеличение радиусов действия существующих источников теплоснабжения не предусматривается, новое строительство предполагает и строительство автономных систем теплоснабжения.

# 2.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Количество потребляемой тепловой энергии потребителями зависит от многих факторов:

- обеспеченности населения жильем с централизованными коммуникациями;

- температуры наружного воздуха;

- от теплопроводности наружных ограждающих поверхностей зданий;

- от характера отопительного сезона;

- от назначения зданий.

Греховское сельское поселение расположено в строительно-климатическом районе IIВ. Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции по СНиП «Строительная климатология» соответственно приняты и составляют -33(С и -3,26(С. Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принята 226 дней.

Ожидаемые температуры наружного воздуха в отопительный период приняты как средние из соответствующих статистических значений по информации ФГБУ «Кировский ЦГМС» за последние 5 лет (2016-2020 гг.). В летний период, в связи с отсутствием данных, приняты по СНиП «Строительная климатология» для г. Кирова, у которого строительно-климатологический район аналогичен данному району.

Таблица 2.3 - Средняя температура воздуха за последние пять лет

| Средняя температура воздуха за год, С | Средняя температура за последние пять лет, С |
| --- | --- |
| Месяц | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |
| Январь | -4,0 | -12,6 | -11,9 | -19,2 | -13,7 | -12,28 |
| Февраль | -15,8 | -7,1 | -10,4 | -15,2 | -20,1 | -13,72 |
| Март | -2,5 | -1,2 | -4,1 | -5,4 | -6,8 | -4,0 |
| Апрель | 5,1 | 6,6 | 3,1 | 5,7 | 3,4 | 4,78 |
| Май | 14,7 | 11,6 | 13,3 | 6,4 | 13,4 | 11,88 |
| Сентябрь | 11,5 | 9,3 | 13,5 | - | 12,0 | 9,26 |
| Октябрь | 5,3 | 6,8 | 5,6 | 3,0 | 6,0 | 5,34 |
| Ноябрь | -5,3 | 1,6 | -1,7 | 0,1 | -5,3 | -2,12 |
| Декабря | -12,2 | -6,4 | -12 | -10,6 | -7,2 | -9,68 |
| Средняя за ОЗП, 0С | -2,3 | -0,72 | 4,04 | -5,61 | -4,72 | -3,51 |

Структура расчетной присоединенной тепловой нагрузки на отопление Греховского сельского поселения представлена в таблице 2.4.

| Таблица 2.4 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии. |
| --- |
| Наименование объекта | Год постройки здания | Наружный строительный объем, м3 | Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| Котельная СДК «Колос» |
| СДК «Колос» | 1970 | 3372 | 0,081 |
| МО Администрация Греховского СП | 1970 | 1072,5 | 0,026 |
| Котельная МКОУ НОШ д.Грехово |
| Основное здание | 1992 | 5666 | 0,136 |
| Здание гаража, мастерский, прачечной, котельной | 1992 | 2308 | 0,055 |
| Котельная Советского дома-интерната |
| Спальный корпус | - | 22680 | 0,544 |
| Столовая | - | 3345 | 0,080 |
| Баня | - | 1251 | 0,030 |
| Прачечная | - | 620 | 0,008 |
| Гараж | - | 225 | 0,005 |
| Склад | - | 3000 | 0,066 |

# 2.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Баланс тепловой энергии представлен в таблице 2.5.

| Таблица 2.5 – Балансы тепловой энергии источников теплоснабжения. |
| --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | Периоды |
|  |  | 2024 |
| Котельная СДК «Колос» |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/год | 590,7 |
| В том числе собственное производство | Гкал/год | 0,0 |
| Бюджет |  |  |
| - федеральный |  | 0,0 |
| - региональный |  | 0,0 |
| - муниципальный |  | 590,7 |
| Население |  | 0,0 |
| Прочие |  | 0,0 |
| Собственные нужды котельной | Гкал/год | 0,0 |
| Потери тепловой сети | Гкал/год | 0,0 |
| Произведено тепловой энергии | Гкал/год | 590,7 |
| Котельная МКОУ НОШ д.Грехово |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/год | 1858,0 |
| В том числе собственное производство | Гкал/год | 0,0 |
| Бюджет |  |  |
| - федеральный |  | 0,0 |
| - региональный |  | 0,0 |
| - муниципальный |  | 1858,0 |
| Население |  | 0,0 |
| Прочие |  | 0,0 |
| Собственные нужды котельной | Гкал/год | 0,0 |
| Потери тепловой сети | Гкал/год | 0,0 |
| Произведено тепловой энергии | Гкал/год | 1858,0 |
| Котельная п. Зеленый |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/год | 5538,8 |
| В том числе собственное производство | Гкал/год | 0,0 |
| Бюджет |  |  |
| - федеральный |  | 0,0 |
| - региональный |  | 0,0 |
| - муниципальный |  | 5538,8 |
| Население |  | 0,0 |
| Прочие |  | 0,0 |
| Собственные нужды котельной | Гкал/год | 21,16 (38%) |
| Потери тепловой сети | Гкал/год | 0,0 |
| Произведено тепловой энергии | Гкал/год | 5560,0 |

# 2.7. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Основное топливо - дрова, каменный уголь.

В таблице 2.6 представлены топливные балансы источника тепловой энергии и системы обеспечения топливом.

Таблица 2.6 - Топливные балансы источника тепловой энергии.

| Наименование источника тепловой энергии | Вид используемого топлива | Производство тепловой энергии, Гкал | Нормативный удельный расход условного топлива т у.т./Гкал | КПД котла, % | Расчётный годовой расход основного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | условного топлива,т у.т. | Дрова, м3/ уголь, тонн |
| КВ-0,25 | Дрова | 590,7 | 0,266 | 60 | 87,78 | 330 |
| КВР-0,4 | Дрова | 1031,1 | 0,266 | 65 | 153,22 | 576 |
|  | Уголь каменный | 826,9 | 0,768 |  | 122,88 | 160 |
| КВР-0,25К | Уголь каменный | 5560 | 0,768 | 60 | 824,83 | 1074 |

# 2.8. Надежность теплоснабжения

Надежность системы теплоснабжения - способность производить, транспортировать и распределять среди потребителей в необходимых количествах теплоноситель с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации. Понятие надежности систем теплоснабжения базируется на вероятностной оценке работы системы, что в свою очередь связано с вероятностной оценкой продолжительности работы ее элементов, которая определяется законом распределения времени этой работы. Главный критерий надежности систем - безотказная работа элемента (системы) в течение расчетного времени. Система теплоснабжения относится к сооружениям, обслуживающим человека, ее отказ влечет недопустимые для него изменения окружающей среды.

Система теплоснабжения - сложное техническое сооружение, поэтому ее надежность оценивается показателем качества функционирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и она в целом. Для повышения надежности системы теплоснабжения Греховского сельского поселения необходимы качественная эксплуатация, текущий и капитальный ремонты.

Действующие системы теплоснабжения Греховского сельского поселения в настоящее время требуют модернизации, необходимо повсеместное повышение уровня технической надежности системы теплоснабжения.

# 2.9. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Стоимость тепловой энергии для потребителей складывается из затрат на производство тепла и стоимости услуг по передаче тепла на основании утверждённых тарифов.

# 2.10. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

В Греховском сельском поселении существуют следующие технические и технологические проблемы систем теплоснабжения:

- высокие потери тепловой энергии;

- высокий износ тепловых сетей;

- отсутствие централизованного теплоснабжения населения;

- отсутствие приборов учёта у потребителей;

- отсутствие средств регулирования теплопотребления у абонентов.

# 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

На момент разработки схемы теплоснабжения данные по перспективным нагрузкам отсутствуют. Перспективные балансы тепловой мощности, необходимые для передачи от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети, в зависимости от температуры наружного воздуха, принято по регулированию качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

- сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей.

- присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться к индивидуальным (автономным) системам теплоснабжения

- демографическая ситуация в поселении, наблюдается убыль населения, отсутствуют перспективы строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки представлено в таблице 3.1.

| Таблица 3.1 – Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки |
| --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | Период 2024-2028 |
| Произведено тепловой энергии | Гкал/год | 555,96 |
| Произведено тепловой энергии | Гкал/год | 1748,7 |
| Произведено тепловой энергии | Гкал/год | 5233,03 |

# 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В Греховском сельском поселении не предусматривается изменение схемы теплоснабжения.

Предлагается теплоснабжение перспективных объектов, осуществить от автономных твердотопливных котельных, путем увеличения тепловой нагрузки существующих котельных и строительства новых.

# 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Основные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений Греховского сельского поселения:

- модернизация наземных и подземных тепловых сетей с использованием новых видов изоляции для снижения тепловых потерь через теплоизоляцию (например ППУ скорлупа);

- оптимизация гидравлических режимов тепловых сетей, так как существующий гидравлический режим не создает необходимых условий для  потребителей, в связи с отсутствием регулирования;

- разработка расчетного эксплуатационного гидравлического режима путем проведения многовариантных гидравлических расчетов при заданных тепловых нагрузках и созданной модели теплосети с заданными гидравлическими характеристиками расчетных участков теплосетей.

- оптимизация температурного графика отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения. В соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Для снижения тепловых потерь через теплоизоляцию трубопроводов рекомендуется произвести замену поврежденных участков теплоизоляции или монтаж при ее отсутствии.

# 6. Перспективные топливные балансы

Потребление тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в зоне действия котельной, с учетом возможных изменений тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

Данные по объектам теплоснабжения представлены в таблице 6.1.

| Таблица 6.1 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии |
| --- |
| Наименование объекта | Год постройки здания | Наружный строительный объем, м3 | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |
| Котельная СДК «Колос» |
| СДК «Колос» | 1970 | 3372 | 265,2 |
| МО Администрация Греховского СП | 1970 | 1072,5 | 146,8 |
| Котельная МКОУ НОШ д.Грехово |
| Основное здание | 1992 | 5666 | 1683,8 |
| Здание гаража, мастерский, прачечной, котельной | 1992 | 2308 | 174,2 |
| Котельная п. Зеленый |
| Спальный корпус | - | 22680 | 4058,8 |
| Столовая | - | 3345 | 611,6 |
| Баня | - | 1251 | 222,4 |
| Прачечная | - | 620 | 111,2 |
| Гараж | - | 225 | 55,6 |
| Склад | - | 3000 | 500,4 |

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице 6.2.

| Таблица 6.2 – Перспективные топливные балансы |
| --- |
| Наименование показателей | Топливо, единицы | Период 2024-2028 (прогноз) |
| КВ-0,25 | Дрова, м3 | 310 |
| КВР-0,4 | Дрова, м3 | 542 |
|  | Уголь каменный, тонн | 151 |
| КВР-0,25К | Уголь каменный, тонн | 1011 |

Снижение в перспективе удельного расхода топлива на теплоснабжение обусловлено в первую очередь реконструкцией котельных и системы теплоснабжения. Перспективные топливные балансы на период до 2028 года подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого ремонта или модернизации с учетом конкретной демографической ситуации, которая позволит рассчитать потребность в тепловой энергии.

# 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей первоначально планируются на период 2028 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Греховского сельского поселения. Объем средств должен уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. По результатам работ, предусмотренных в таблице 7.1, можно определить основные направления развития системы теплоснабжения Греховского сельского поселения.

| Таблица 7.1 - Предложения по техническому перевооружению и совершенствованию котельных и тепловых сетей |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс. руб.) 2024-2028 (прогноз) |
| 1 | Организация проведения режимно-наладочных испытаний котлов |  |
| 2 | Защита и очистка водогрейного оборудования и трубопроводов от накипи и карбонатных отложений |  |
| 3 | Утепление трубопроводов в котельной |  |
| Тепловые сети |
| 4 | Расчет и наладка гидравлического режима работы теплосетей |  |
| 5 | Модернизация изоляции наземных и подземных тепловых сетей |  |
| 6 | Замена изношенных участков тепловой сети |  |

# 8. Обоснование предложения по определению

# единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «Об утверждении правил организации теплоснабжения», в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжение.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организаций) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону ее деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с момента размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

- Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

- В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время на территории Греховского сельского поселения коммерческая организация, осуществляющая централизованное теплоснабжение, отсутствует. Тепловые сети находятся на балансе детского дома и психоневрологического интерната.

# 9. Решения по бесхозяйственным тепловым сетям

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в Греховском сельском поселении не выявлено участков бесхозяйственных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем необходимо руководствоваться пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ: в случае выявления бесхозяйственных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйственные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйственными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйственные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйственных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйственных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

______________